АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е	

от 16.06.2026 №761	

Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 2.02.12 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом, Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Схему теплоснабжения муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Признать утратившими юридическую силу:
- постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» от 23.03.2018 №159 «Об утверждении схемы теплоснабжения Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»;
- постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 20.03.2019 №155 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 23.03.2018 №159»;
- постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 27.03.2020 №214 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 23.03.2018 №159»;
- постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 12.02.2021 №90 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 23.03.2018 №159»;
 - постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 31.03.2021 №167 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 23.03.2018 №159»;
- постановление Администрации Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 18.10.2013 №60 «Об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»;
- постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» от 04.03.2026 №280 «О внесении изменений в схему теплоснабжения Холм-Жирковского городского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»;
 - постановление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» от 04.03.2026 №281 «О внесении изменений в схему теплоснабжения Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».
3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня подписания.



Глава муниципального образования 
«Холм-Жирковский муниципальный округ» 
Смоленской области 				                                       А.М. Егикян
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Паспорт схемы теплоснабжения
	Наименование схемы
	Актуализированная схема теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области на период до 2036 года (актуализация на 2027 год).

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями);
3. Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 172 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629);
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
8. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
9. «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280);
10. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
12. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»);
13. Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;
14. Генеральные планы поселений Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области;
15. Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

	Заказчики схемы
	Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области

	Основные разработчики схемы теплоснабжения
	Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ»

	Цели разработки схемы теплоснабжения
	Актуализация схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: 
- выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· получения данных о существующем положении в сфере теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа и составления прогнозных вариантов развития данной сферы, поиска путей повышения надёжности, качества и эффективности теплоснабжения поселения, а также поиска решений для обеспечения полного удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, для обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, для экономического стимулирования развития системы теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;
· охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом;
· повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
· снижения негативного воздействия на окружающую среду;
· обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
· обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла.

	Принципы разработки схемы теплоснабжения
	· обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных действующими законами;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

	
	· согласованность схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;
· обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

	Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения
	Расчётный срок: до 2036 года (актуализация на 2027 год).

	Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения
	· обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами;
· снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, приём, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;
	Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
-	обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального округа;
-	выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;
-	выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2036 года;
-	разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надёжного и оптимального теплоснабжения потребителей;
-	определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория Холм-Жирковского муниципального округа расположена в северной части Смоленской области и граничит:
- на севере с Тверской областью;
- на востоке с Новодугинским муниципальным округом;
- на юго-востоке с Вяземским муниципальным округом;
- на юге с Сафоновским муниципальным округом;
- на юго-западе с Ярцевским муниципальным округом;
- на западе с Духовщинским муниципальным округом.
	Территория Холм-Жирковского муниципального округа определена в границах, утверждённых областным законом от 28 декабря 2004 года № 137-з «Об установлении границ муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области» в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
	Территория Холм-Жирковского муниципального округа составляет 203 340 га или 2,033 тыс. км². Средние размеры в направлении восток-запад - 74 км, север-юг - 40 км. Численность постоянно проживающего населения представлена в таблице.
	Численность населения

	2024 год (факт)
	2025 год (факт)

	7 716
	7 566


Городское население составляет 2 995 человек или 39,58% от всего населения округа. 
Территорию Холм-Жирковского муниципального округа составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселений.
В состав территории муниципального округа входят земли в границах муниципального округа независимо от форм собственности и их целевого назначения.
	В состав территории Холм-Жирковского муниципального округа входят несколько объединённых общей территорией населённых пунктов, перечень которых установлен статьей 4.1 областного закона от 28 декабря 2004 года № 137-з «Об установлении границ муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области».
	Административным центром Холм-Жирковского муниципального округа является пгт Холм-Жирковский, в котором находится представительный орган муниципального округа.
	В состав территории Холм-Жирковского муниципального округа входят 178 населённых пунктов, в том числе посёлок городского типа Холм-Жирковский и 177 сельских населённых пунктов: деревня Агибалово, деревня Аладьино, деревня Александровка, деревня Алферково, деревня Альшаница, деревня Андреевка, деревня Артемово, деревня Бартенево, деревня Батурино, село Батурино, деревня Белоусово, деревня Бесково, деревня Бизюково, деревня Битягово, деревня Богдаши, село Боголюбово, деревня Божонка, деревня Болышево, деревня Большанск, деревня Большое Азарово, деревня Борисово, деревня Борялово, деревня Бровкино, деревня Буково, деревня Быково, деревня Василево, деревня Васино, деревня Веретенино, деревня Верховье, станция, Владимирский Тупик, деревня Владимирское, деревня Вырбово, деревня Высокое, деревня Гаврилково, деревня Гаврилово, деревня Герасимово, деревня Глушково, деревня Городня, деревня Горюны, деревня Григорьево, деревня Гридино, деревня Гришково, деревня Губино, деревня Гульнево, деревня Данильево, деревня Дентялово, деревня Дороватка, деревня Екимово, деревня Ерютино, деревня Задейка, деревня Зубово, деревня Зубово, деревня Иванково, деревня Ивашково, ст. Игоревская, деревня Ильино, деревня Исаково, деревня Казариново, деревня Казилово, деревня Каменец, деревня Канютино, станция Канютино, деревня Караваево, деревня Кашино, деревня Киселево, деревня Клемятино, деревня Клешнино, деревня Княжино, деревня Комягино, поселок Комягино, деревня Конное, деревня Корытня, деревня Костино, деревня Кошкино, деревня Крекшино, деревня Крюково, деревня Кузнечики, деревня Кукуево, деревня Кучино, деревня Левково, деревня Ленино, деревня Леоново, деревня Лехмино, деревня Литемницы, деревня Лука, деревня Луковщина, деревня малая Чернея, деревня Малое Азарово, деревня малышево, деревня Мартыново, деревня Маскино, деревня Матренино, деревня Медведки, деревня Медведково, деревня Митьково, деревня Митюково, деревня Михеево, деревня Мокрищево, деревня Мосолово, село Нахимовское, деревня Некрасово, деревня Нестеровка, деревня Нестерово, деревня Нивки, деревня Никитинка, станция Никитинка, деревня Никифоровка, деревня Никола-Немощенка, деревня Никулино, деревня Новая, деревня Новики, деревня Ново-Ивановское, деревня Облецы, деревня Ольшанка, деревня Орлово, деревня Осипцево, деревня Острожок, деревня Петраково, деревня Петренино, деревня Петрово, деревня Печатники, деревня Пигулно, деревня Полушино, деревня Попово, деревня Потипово, деревня Пузиково, деревня Пустошка, деревня Раздобарино, деревня Редькино, деревня Репище, деревня Ржавец, деревня Родионово, деревня Рожино, деревня Романики, деревня Рудаково, деревня Рыксино, деревня Рыкшино, деревня Рябиково, деревня Савинское, деревня Самыкино, деревня Саново, деревня Селиваново, деревня Сельцо, деревня Сельцо-Потрасово, деревня Сергейково, деревня Сигеево, деревня Силишки, деревня Симоново, деревня Симоново, деревня Сластиха, деревня Сластихино, деревня Соловцево, деревня Сорокино, деревня Стешино, деревня Телябукино, деревня Терешино, деревня Тетерино, деревня Тешонки, деревня Тихоново, деревня Тройня, поселок Тупик 72 км, деревня Тычково, деревня Устье, деревня Федино, деревня Федурктно, деревня Ханютино, деревня Холм, деревня Холм-Суминский, деревня Холмы, деревня Холопово, деревня Хотино, деревня Черново, деревня Шевнино, деревня Шелухино, деревня Шипулино, деревня Шмарово.
Наиболее крупные населённые пункты Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области представлены в таблице.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Тип
	Численность населения

	1
	Холм-Жирковский
	поселок городского типа
	2995

	2
	Игоревская
	станция
	1961

	3
	Боголюбово
	село
	717

	4
	Владимирский Тупик
	станция
	510

	5
	Канютино
	станция
	359

	6
	Никитинка
	станция
	331

	7
	Агибалово
	деревня
	292

	8
	Нахимовское
	село
	240

	9
	Пигулино
	деревня
	225

	10
	Болышево
	деревня
	203

	11
	Тупик 72 км
	поселок
	201

	12
	Батурино
	село
	200
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Рисунок 1 – Холм-Жирковский муниципальный округ Смоленской области
	Климат характеризуется как умеренно-континентальный с чётко выраженными сезонами года: сравнительно тёплым летом (средняя температура июля + 20,4°С) и умеренно-холодной зимой (средняя температура января -5°С).
	На протяжении года:
	- ясные дни - 58;
	- дни снега - 42;
	- дни с дождём - 181;
	- пасмурных дней - 85.
Основные климатические характеристики
	Характеристика
	Значение

	Среднегодовая температура воздуха
	+8,10С

	Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января)
	-5,10С

	Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июля)
	+20,40С

	Продолжительность теплого времени года (Т > 00С)
	213-224 суток

	Продолжительность вегетационного периода (Т > 50С)
	С середины апреля по третью декаду октября (129-143 суток)

	Средняя продолжительность безморозного периода
	125-148 суток

	Средняя относительная влажность воздуха
	Зима - 75-90%
Лето - 65-70%

	Среднегодовое количество осадков
	645-691 мм

	Среднее число дней с осадками за год
	170-190 суток

	Средняя многолетняя испаряемость
	407 мм или около 55% от выпавших осадков

	Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова
	130-140 суток (с начала декабря до первой декады апреля)

	Характеристика
	Значение

	Средняя мощность снежного покрова
	25-35 см

	Нормативная глубина промерзания грунтов
	140 см

	Средняя глубина промерзания грунтов
	60-80 см

	Преобладающее направление ветра
	В течение года преимущественно западное, в теплый период преобладают северо-западные направления ветра, в холодный - южные

	Средняя скорость ветра
	3,33 м/сек



Зима (середина ноября - середина апреля) умеренно холодная, преимущественно с облачной погодой. Небольшие морозы часто сменяются оттепелями. Осадки выпадают преимущественно в виде снега. Зимой часто бывают оттепели. Во время оттепелей температура днём может достигать 6-8 °С. Почти во все зимы наиболее низкие температуры близки к -30 °С. Иногда они опускаются до -40 °С.
Весна (середина марта - конец мая) умеренно тёплая, с неустойчивой погодой, частыми похолоданиями. Осадки выпадают в виде дождей, иногда в виде мокрого снега. Устойчивый снежный покров разрушается в начале апреля.
Лето (конец мая - конец августа) тёплое и влажное. Преобладающая температура воздуха днем 9-22°С. Летом почти ежегодно в отдельные дни температура воздуха повышается до 2830 °С, а в наиболее жаркие годы - до 34-36 °С. В тёплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами.
Осень (конец августа - середина ноября) в первой половине сезона умеренно теплая, с малооблачной погодой, во второй половине сезона прохладная, с пасмурной дождевой погодой. Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей; в середине октября возможны снегопады. Ежемесячно бывает 4-6 дней со сплошным туманом.
Погода почти всегда облачная. В среднем за год покрытие неба облаками составляет 7 балов. Максимум облачности - в декабре, минимум - в мае.
Относится к избыточно увлажняемым территориям, осадков от 615-721 мм в год, больше в северо-западной части, где чаще проходят циклоны, максимум летом. Минимум осадков приходится на январь или февраль, реже март (33-43 мм). Наибольшее количество осадков выпадает в июне (83-101 мм). Наблюдаются большие различия как в годовых, так и в месячных суммах осадков. Среднегодовое количество дней с осадками от 170 до 190.
Две трети годовой суммы осадков выпадают в виде дождя, одна треть в виде снега. Осадки в виде снега выпадают обычно с ноября по март. Период с устойчивым снежным покровом длится 130-140 дней. В тёплую часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие почву. Ливневые дожди нередко сопровождаются грозами. В среднем за тёплый период бывает 19-24 дней с грозой и около двух дней с градом.
Господствующей воздушной массой в течение года является континентальный воздух умеренных широт. С его вторжением связаны осадки, потепления в зимний период и похолодания
- в летний. В зимнее время и в переходные сезоны года сюда вторгается арктический воздух, приносящий похолодание. В летнее время сюда может проникать континентальный тропический воздух, обуславливая сухую и жаркую погоду.
Ветровой режим района характеризуется преобладанием северо-западных и западных направлений ветра в летний период, юго-западных и южных - в зимний. Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Около 5 дней в году скорость ветра достигает 15 м/сек и более.

Состояние жилого фонда Холм-Жирковского муниципального округа имеет следующие характерные черты:
-	по данным на 2025 год общая площадь жилищного фонда по округу составляет 329,58 тыс. кв.м, из них многоквартирные дома – 60,74 тыс. кв.м.; индивидуальные жилые дома – 201,02 тыс. кв.м.; дома блокированной застройки – 67,82 тым. кв.м.;
- в настоящее время на территории округа ведется только индивидуальное жилищное строительство, преимущественно с индивидуальным (газовым или электрическим) отоплением.
-	около 94 % в среднем по округу является частной собственностью;
-	средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 43,56 м2 на 1 человека (при этом в сельской местности обеспеченность жилищным фондом выше – 45,19 м2 на человека;
-	ветхий и аварийный жилой фонд в муниципальном округе отсутствует;
-	без финансовой поддержки большая часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия.
Средняя этажность домов составляет 3 этажа.
По данным на 2026 год показатели многоквартирных домой в Холм-Жирковском муниципальном округе следующие:
- этажность домов: от 2 до 5 этажей;
- года постройки: 1951-2009;
- больше всего этажей: 5-5 домов;
- больше всего подъездов: 6-3 дома;
- больше всего домов: пгт Холм-Жирковский - 42 дома.
Актуальные данные о жилищном фонде могут меняться со временем из-за строительства новых объектов, реконструкции и сноса зданий.
Дальнейшее развитие муниципального округа может происходить как за счёт реконструкции и модернизации существующего жилья, так и частично в результате нового строительства.
При этом реконструкция существующего жилого фонда собственниками может позволить увеличить общую площадь существующей жилой застройки на 50-70% при повышении комфортности проживания (реконструкция внутренних инженерных систем - электричества, водоснабжения, канализации и др.).
Уровень благоустройства в Холм-Жирковском муниципальном округе в целом характеризуется как средний. Из всех видов удобств на сегодняшний день жилой фонд муниципального округа оборудован электроснабжением, централизованным газоснабжением; централизованным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением (частично), теплоснабжением и ваннами (душем).
Рост строительства жилья, улучшение его качества обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития округа.

Актуализация схемы теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. №212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г. №452 «Правила определения плановых и расчёта фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. №399 «Методика расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. №1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;
- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;
- Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации РД-10-ВЭП, разработанные ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенные в действие с 22.05.2006 г.;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 г.);
- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП П-35-76 Котельные установки»;
- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;
- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;
- Генеральные планы поселений Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области.
В соответствии с Генеральными планами Холм-Жирковского муниципального округа увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.
Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) - не планируются.
На перспективу развития Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области рассмотрен сценарий, определённый в Генеральном плане с учётом корректировок, внесённых по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном округе и на основании утверждённых проектов планировок.
Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для Администрации муниципального округа.


РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).
Обеспечение населения качественным жильём является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией Холм-Жирковского муниципального округа. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов - это приоритетные цели в жилищной сфере.
Основной целью социальной политики является формирование полноценной среды - комфортных условий проживания всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильём.
Схемой территориального планирования Холм-Жирковского муниципального округа предлагается решение следующих задач:
-	реорганизация сложившейся малоэтажной застройки сельских населённых пунктов и территорий коллективного садоводства в высококомфортную современную застройку с формированием общественно-деловых, торгово-развлекательных, гостиничных, оздоровительных и физкультурно-спортивных центров, историко-культурных, религиозных и природно-ландшафтных комплексов при определении необходимых территорий для развития населённых пунктов и планируемых границ населённых пунктов с учётом перспективы до 2036 года;
-	формирование комфортабельной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;
-	реконструкция и модернизация жилищного фонда;
-	внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;
-	сохранение и увеличение темпов строительства социального жилья для повышения уровня обеспеченности жильём социально незащищённых категорий населения;
-	внедрение экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации.
В настоящее время территория Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё.
В населённых пунктах муниципального округа в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.
В частной собственности граждан находится около 94% жилищного фонда.
Высокий уровень жилищной обеспеченности в административных округах объясняется не только строительством и вводом нового жилья, но и сокращением численности населения на этих территориях. Наряду с заброшенными деревнями существуют деревни и села с большим числом домов без жителей. Численность населения продолжает сокращаться, поэтому высокие статистические показатели жилищной обеспеченности селян во многих случаях связаны с отсутствием своевременного переучёта жилищного фонда.
Практически все многоквартирные дома оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов, в основном построенных в последние года, имеют все виды инженерного оборудования.
В целом жилой фонд Холм-Жирковского муниципального округа характеризуется средним уровнем благоустройства. Удельный вес жилья, оборудованного одновременно водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами (душем), в Холм-Жирковском муниципальном округе ниже среднего уровня по Смоленской области.
По своим техническим данным существующий жилищный фонд находится в удовлетворительном состоянии. Аварийный жилищный фонд на сегодняшний день в Холм-Жирковском муниципальном округе отсутствует. Тем не менее с каждым годом возрастает площадь жилищного фонда, нуждающегося в проведении капитального ремонта.
Жилищное строительство и реконструкция существующего жилищного фонда отнесены к приоритетным градостроительным мероприятиям. Первоочередной объем жилищного строительства был принят с учётом необходимости и возможности увеличения объёмов жилищного строительства уже в ближайшие годы благодаря внедрению льготной ипотеки и др. способам приобретения жилья в кредит.
Доля нового жилья, введённого населением за свой счёт в сельской местности, несмотря на некоторое увеличение на протяжении последних лет, остаётся незначительной.
При довольно высоком уровне жилищной обеспеченности и отрицательной динамике роста численности населения существующие темпы жилищного строительства полностью не обеспечивают сложившуюся в районе на сегодняшний день потребность в жилье. Потребность в росте объёмов нового жилищного строительства обусловлена увеличением нормы жилищной обеспеченности и необходимостью компенсации убыли вследствие отсутствия строительства нового многоквартирного жилищного фонда. Темпы старения жилищного фонда превышают темпы роста ввода нового жилья, поэтому процент ветхого жилья увеличивается. Современные условия также требуют учёта индивидуальных требований граждан к степени комфортности жилья и их финансовых возможностей.
Удельный вес индивидуального жилья граждан (усадебной застройки) в структуре жилищного фонда, с учётом специфики проживания в сельской местности до конца расчётного срока сохранится на достаточно высоком уровне. Учитывая существующие тенденции градостроительного развития Холм-Жирковского муниципального округа проектом предполагается ввод 93% нового жилого фонда в виде 1-2 этажной индивидуальной (усадебной) застройки за счёт собственных средств граждан, 5% - в виде малоэтажной многоквартирной застройки преимущественно за счёт государственного, муниципального финансирования, а также долевого участия.

В Холм-Жирковском муниципальном округе имеются следующие теплоснабжающие организации:
-	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а;
-	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а;
-	Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям, обслуживаемым теплоснабжающими организациями.
Таблица 1 - Источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа

	№
	Наименование котельной
	Адрес источника т/энергии
	Эксплуатирующая организация

	1
	Котельная
	Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул.  Новая, д. 4
	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

	2
	Котельная №1
	Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д.8А
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	3
	Котельная 
	Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	4
	Котельная
 «Блок №3»
	Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

	5
	Котельная
	Смоленская область, Холм-Жирковский муниципальный округ, ст. Игоревская, ул. Южная
	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»



Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области.
Теплоснабжение потребителей округа осуществляется преимущественно посредством индивидуальных систем теплоснабжения (печных, газовых, электрических). Централизованные источники теплоснабжения - котельные, работающие на природном газе.
На территории округа расположены 5 котельных, из которых 4 котельных на правах собственности, концессии или аренды принадлежат ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», 1 котельная находятся в собственности ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».
Основными объектами, подключёнными к централизованной системе теплоснабжения от котельных, обслуживаемых и эксплуатируемых ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», являются жилой фонд, объекты социально-культурной и бытовой сферы.
Средний процент износа оборудования составляет около 30 процентов.
Способ прокладки трубопроводов отопления и ГВС - в непроходных каналах и частично-воздушная, на низких и высоких опорах.
Таким образом, основная часть котельных имеет современное оборудование с высоким коэффициентом полезного действия, срок эксплуатации которых составляет не более 15 лет, своевременно проводятся капитальные ремонты. Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет не более 40 процентов. Тепловые сети регулярно ремонтируется, проводятся работы по их замене, изоляции тепловых сетей, проложенных воздушным способом.
Для большинства котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» характерны одинаковые недостатки:
- установленная мощность оборудования котельных значительно превышает присоединённую нагрузку даже в периоды максимума зимнего потребления. Следствием этого являются большие удельные расходы электроэнергии на выработку тепловой энергии, тепла на собственные нужды котельной, оплату труда, расходов на ремонт, амортизацию, топливо и др.
Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на обслуживании ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», на 2027 год приведен в таблице.

	Наименование источника тепловой энергии
	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал
	Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал
	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	6 336,4
	2 546,0
	8 882,4
	202,0
	9 084,4

	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	3 125,3
	435,0
	3 560,3
	48,0
	3 608,3

	Котельная, «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	162,3
	24,0
	186,6
	3,0
	189,6

	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	3 488,4
	379,0
	3 867,4
	87,0
	3 954,4

	ВСЕГО:
	13 112,8
	3 3384,0
	16 496,8
	340,0
	16 836,8



Потребители тепловой энергии котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Котельная № 1 (пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А)
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, социальные объекты, административные здания и гаражи общей отапливаемой площадью 26 772,69 кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление и ГВС представлены ниже.

	№ п/п
	Адрес
	Год
постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь,
 кв.м.
	Среднегодо вое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом ул. Коммунистическая, д.4
	1983
	2
	4
	276,40
	73,935

	2
	Жилой дом, ул. Коммунистическая, д. 6
	1981
	2
	4
	265,70
	66,325

	3
	Жилой дом, ул. Коммунистическая, д. 8
	1976
	2
	4
	228,30
	59,564

	4
	Жилой дом ул. Ленина, д. 1
	1976
	2
	16
	723,40
	179,256

	5
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 1А
	1986
	3
	12
	738,40
	142,790

	6
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 2
	1975
	2
	4
	279,70
	69,307

	7
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 3
	1968
	2
	12
	510,70
	126,553

	8
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 4
	1968
	2
	12
	504,50
	125,013

	9
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 6
	1967
	2
	8
	382,50
	94,787

	10
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 8
	1968
	2
	8
	378,80
	93,870

	11
	Жилой дом, ул. Московская, д. 1
	н/д
	2
	1
	ГВС
	2,461

	12
	Жилой дом, ул. Московская, д. 2
	1990
	2
	4
	ГВС
	2,461

	13
	Жилой дом, ул. Московская, д. 4
	1987
	2
	4
	132,80
	35,640

	14
	Жилой дом, ул. Московская, д. 8
	1993
	3
	30
	1694,40
	355,210

	15
	Жилой дом, ул. Московская, д. 10
	1985
	2
	18
	860,30
	224,916

	16
	Жилой дом, ул. Московская, д.12
	1993
	3
	30
	1777,50
	380,897

	17
	Жилой дом, ул. Московская, д. 14
	1995
	3
	18
	1087,00
	228,074

	18
	Жилой дом, ул. Московская, д. 16
	1996
	3
	34
	1714,89
	346,300

	19
	Жилой дом, ул. Новая, д. 3
	1982
	5
	69
	3128,30
	658,178

	20
	Жилой дом, ул. Олега Макарова, 
д. 7
	н/д
	1
	2
	97,10
	24,059

	21
	Жилой дом, ул. Садовая, д. 3
	н/д
	1
	1
	59,40
	14,721

	22
	Жилой дом, ул. Садовая, д. 4
	н/д
	1
	1
	54,80
	13,580

	23
	Жилой дом, ул. Советская, д. 61
	1991
	3
	12
	726,90
	140,254

	24
	Жилой дом, ул. Советская, д. 63
	1995
	3
	12
	737,9
	149,967

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Лаборатория ЦРБ, ул. К. Маркса, д.1)
	н/д
	-
	-
	70,0
	6,965

	2
	Пищеблок ЦРБ, ул. К. Маркса, д.1
	н/д
	-
	-
	40,00
	6,049

	3
	Родильное отделение ЦРБ, ул. К. Маркса, д. 1
	н/д
	-
	-
	100,00
	27,630

	4
	Стационар ЦРБ, ул. К. Маркса, д. 1
	н/д
	-
	-
	300,00
	213,637

	5
	М-н «Московский», ул. Московская
	н/д
	-
	-
	120,00
	17,334

	6
	М-н «Смоленское подворье», ул. Героя Соколова, д. 11
	н/д
	-
	-
	200,00
	21,684

	7
	М-н ИП Ширинкин А.В.ул. Нахимовская, д. 2А
	н/д
	-
	-
	400,00
	46,482

	8
	М-н, ул. Советская, д. 6
	н/д
	-
	-
	70,00
	6,382

	9
	М-н, ул. Советская, д. 1
	н/д
	-
	-
	1094,00
	166,444

	10
	Музей, пер. Садовая, д. 1А
	н/д
	-
	-
	75,00
	13,276

	11
	Ресторан «Юбилейный», ул. Советская, д. 12
	н/д
	-
	-
	300,00
	198,911

	12
	Административное здание, ул. Колхозная, д. 5
	н/д
	-
	-
	н/д
	2,408

	13
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 14
	н/д
	-
	-
	н/д
	42,424

	14
	МБОУ «Холмовская СШ», ул. Советская, д. 13А
	н/д
	-
	-
	н/д
	596,870

	15
	Здание теплицы, ул. Советская, 13А
	н/д
	-
	-
	н/д
	112,028

	16
	Административное здание, ул. Советская, д. 2
	н/д
	-
	-
	н/д
	136,193

	17
	МБДОУ «Холм-Жирковская ДШИ»
	н/д
	-
	-
	н/д
	31,210

	18
	Здание автовокзала, ул. Московская, д. 9
	н/д
	-
	-
	120,00
	57,476

	19
	Административное здание, ул. героя Соколова, д. 6
	н/д
	-
	-
	100,00
	39,258

	20
	Административное здание, ул. Героя Соколова, д. 8
	н/д
	-
	-
	400,00
	82,358

	21
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 14А
	н/д
	-
	-
	150,00
	24,514

	22
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 13
	н/д
	-
	-
	450,00
	103,726

	23
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 14
	н/д
	-
	-
	н/д
	27,643

	24
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 9
	н/д
	-
	-
	1500,00
	438,565

	25
	Административное здание, ул. Советская, д. 16
	1965
	-
	-
	74,00
	15,108

	26
	Здание гаража, ул. Героя Соколова, д. 8
	н/д
	-
	-
	100,00
	44,570

	27
	Здание гаража, ул. Карла Маркса, д. 1
	н/д
	-
	-
	100,00
	42,547

	28
	Здание гаража, ул. Советская, д. 13А
	н/д
	-
	-
	130,00
	58,563

	29
	Здание гаража, ул. Советская, д. 2
	н/д
	-
	-
	70,00
	19,758

	30
	МБОУ «Детский сад «Теремок», ул. Новая, д. 1
	н/д
	-
	-
	1200,00
	267,017

	31
	Детское отделение ЦРБ, ул. Карла Маркса, д. 1
	н/д
	-
	-
	н/д
	42,576

	32
	МБУК «Холм-Жирковская ЦКС», ул. Нахимовская, д. 2
	н/д
	-
	-
	450,00
	103,737


 1)

Расчетная температура внутреннего воздуха:
- жилые дома — от 18 0С;
- общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения — 14-15 °С;
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка в 2025 году составила 0,863769 Гкал/ч, в том числе:
- отопление — 0,761586 Гкал/ч;
- ГВС - 0,102183 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 7 566,616 Гкал.



Котельная (пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А)
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, социальные объекты, административные здания общей отапливаемой площадью 11 857,70 кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.

	№ п/п
	Адрес
	Год
постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь,
 кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 29
	
	2
	
	623,30
	154,455

	2
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 31
	
	2
	
	734,00
	181,888

	3
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 33
	
	2
	
	709,40
	175,791

	4
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 35
	
	2
	
	744,00
	184,366

	5
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 36
	
	2
	3
	222,40
	55,111

	6
	Жилой дом, пер. Октябрьский, д. 2
	
	2
	
	863,00
	213,850

	7
	Жилой дом, пер. Октябрьский, д. 4
	
	2
	
	850,70
	210,805

	8
	Жилой дом, ул. Победы, д. 16
	
	2
	
	952,60
	236,054

	9
	Жилой дом, ул. Пушкина, д. 22
	
	2
	
	729,70
	180,817

	10
	Жилой дом, ул. Пушкина, д. 24 
	
	2
	
	722,20
	178,962

	11
	Жилой дом, ул. Пушкина, д. 24А
	
	2
	
	760,20
	188,377

	12
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 5
	
	2
	
	378,10
	96,695

	13
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 5А
	
	2
	
	572,90
	141,967

	14
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 7
	
	2
	
	568,20
	140,798

	15
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 9
	
	2
	
	812,90
	201,439

	16
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 11
	
	2
	
	840,50
	208,278

	17
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 13
	
	2
	
	378,00
	93,667

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Нежилое помещение, ул. Октябрьская, д. 36
	н/д
	-
	-
	39,60
	9,814

	2
	Нежилое помещение, ул. Свердлова, д. 9
	
	-
	-
	56,00
	13,874

	3
	Административное здание, ул. Кирова, д. 1
	1984
	-
	-
	300,00
	73,774

	4
	Административное здание, ул. Свердлова, д. 4
	н/д
	-
	-
	н/д
	75,464

	5
	Здание гаража, ул. Свердлова, д. 4
	н/д
	-
	-
	н/д
	121,138



Расчетная температура внутреннего воздуха:
· жилые дома — от 18 0С;
· общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения — 14-15 °С;
	Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,357921 Гкал/ч.
	Общая годовая реализация за 2025 год составила 3 134,384 Гкал.

[image: ]

Котельная «Блок №3» (пгт Холм-Жирковский, ул. Советская)
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома общей площадью 662,80 кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.

	№ п/п
	Адрес
	Год
постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь,
 кв.м.
	Среднегодо вое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд

	1
	Жилой дом, ул. Советская, д. 62
	1984
	2
	6
	623,30
	71,736

	2
	Жилой дом, ул. Советская, д. 64
	1987
	2
	8
	734,00
	92,505



Расчетная температура внутреннего воздуха — 18 °С;
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,018749 Гкал/час.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 164,241 Гкал.
[image: ]

Котельная (ст. Игоревская, ул. Южная)
Потребителями тепловой энергии являются жилые дома, социальные объекты, административные здания и гаражи общей отапливаемой площадью 26 772,69 кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.

	№ п/п
	Адрес
	Год
постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь,
 кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Жилой фонд


	1
	Жилой дом, ул. Южная, д. 1
	
	2
	
	514,70
	80,346

	2
	Жилой дом, ул. Южная, д. 2
	
	2
	
	349,48
	54,551

	3
	Жилой дом, ул. Южная, д. 7
	
	5
	90
	4417,01
	689,493

	4
	Жилой дом, ул. Южная, д. 8
	
	5
	90
	4386,20
	684,691

	5
	Жилой дом, ул. Южная, д. 9
	
	5
	90
	4402,33
	687,204

	6
	Жилой дом, ул. Южная, д. 10
	
	5
	80
	4304,90
	672,000

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	Гараж, ул. Южная
	н/д
	-
	-
	40,00
	4,586

	2
	МБДОУ «Игоревский детский сад «Ёжик»
	н/д
	2
	-
	700,00
	191,595

	3
	Магазин, ул. Южная, д.10
	н/д
	-
	-
	500,00
	115,343

	4
	Магазин, у л. Южная, д. 8
	н/д
	-
	-
	150,00
	18,955

	5
	Нежилое помещение, ул. Южная, д.1 
	н/д
	-
	-
	540,10
	82,689

	6
	Здание КК «Модуль», ул. Южная, д. 4
	н/д
	-
	-
	300,00
	272,942

	7
	Здание склада, ул. Южная, д. 2
	н/д
	-
	-
	250,00
	46,258

	8
	Административное здание, ул. Южная, д. 12
	н/д
	-
	-
	270,00
	52,808

	9
	Магазин, ул. Южная, д. 7
	н/д
	-
	-
	80,00
	13,46

	10
	МБОУ «Игоревская СШ», ул. Горького, д. 27
	н/д
	3
	-
	800,00
	454,893


Расчетная температура внутреннего воздуха:
· жилые дома — от 18 °С;
· общественно-бытовые (магазины, нежилые помещения) помещения — 14-15 0С;
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,112852 Гкал/ч.
Общая годовая реализация за 2025 год составила 4 121,814 Гкал.
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Потребители тепловой энергии котельной ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».
Потребителем тепловой энергии является СОК «Лидер» СШОР «Юность России» общей отапливаемой площадью 1630,50 кв.м.
Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление представлены ниже.

	№ п/п
	Адрес
	Год
постройки
	Этажность
	Количество квартир
	Отапливаемая площадь,
 кв.м.
	Среднегодовое потребление на нужды отопления и ГВС, Гкал

	Объекты социально-бытовой сферы

	1
	СОК «Лидер», ул. Новая, 
д. 2
	2012
	2
	-
	1630,50
	399,00



Расчетная температура внутреннего воздуха — 18 °С;
Фактическая суммарная максимальная подключённая тепловая нагрузка на отопление в 2025 году составила 0,045673 Гкал/час.
Индивидуальная усадебная застройка Холм-Жирковского муниципального округа имеет преимущественно децентрализованное отопление (печи, камины, индивидуальные отопительные системы, энергоносителями которых являются твёрдые, жидкие виды топлива, а также природный газ).
Решением Холм-Жирковского окружного Совета депутатов в 2024 году на территории Холм-Жирковского муниципальный округа Смоленской области было создано Управление по развитию территорий Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области и определены 4 территориальных органа управления поселениями Холм-Жирковского округа - структурными подразделениями Администрации муниципального округа:
- Игоревский территориальный комитет;
- Нахимовский территориальный комитет;
- Томский территориальный комитет;
- Тупиковский территориальный комитет.

Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Игоревского территориального комитета.
В состав комитета входят 2 населённых пункта, административный центр – ст. Игоревская.
Теплоснабжение потребителей в комитете осуществляется преимущественно децентрализовано.
Теплоснабжение индивидуальной застройки - локальное, от индивидуальных отопительных систем для каждого жилого помещения.
Также на ст. Игоревская располагаются котельные, работающие на нужды конкретного потребителя – ООО «Ультрадекор», ООО «Смоленская фанера».
Источник теплоснабжения - котельная, находится на ст. Игоревская.
Котельная передана на обслуживание и в эксплуатацию ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго». Потребителями тепловой энергии являются 6 многоквартирных домов, гаражи, образовательные учреждения, культурный комплекс, административные здания и объекты торговли.

Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Нахимовского территориального комитета.
В состав комитета входит 66 населённых пунктов, административный центр – деревня Агибалово.
Территория Нахимовского территориально комитета характеризуется в целом компактной планировочной структурой.
В населенных пунктах преобладает усадебная застройка, теплоснабжение которой осуществляется от индивидуальных отопительных систем при помощи газа, электроэнергии и твёрдых видов топлива. В населённых пунктах комитета централизованное теплоснабжение отсутствует. 

Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Томского территориального комитета.
В состав комитета входит 56 населённых пунктов, административный центр – село Боголюбово.
Структура сети населённых пунктов комитета отличается неравномерностью заселения. Некоторые населённые пункты, по имеющимся данным, не имеет постоянного населения. Схема теплоснабжения населённых пунктов, как правило, децентрализованная; теплоснабжение осуществляется от индивидуальных отопительных систем при помощи газа, электроэнергии и твёрдых видов топлива.
Централизованное теплоснабжение на территории комитета развито только в с. Боголюбово. Обеспечение тепловой энергией потребителей осуществляется от ведомственной газовой котельной, которая обслуживает СОГБУ «Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Котельная оборудована водогрейными котлами, работающими на газе. Система теплоснабжения - закрытая.
Жилой фонд отапливается и снабжается горячей водой от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем, работающих на природном газе, а там, где нет природного газа, используется печное отопление дровами и углем.

Функциональная структура организации теплоснабжения на территории Тупиковского территориального комитета.
В состав комитета входит 32 населённых пунктов, административный центр – ст. Владимирский Тупик.
Структура сети населённых пунктов комитета отличается неравномерностью заселения. Некоторые населённые пункты, по имеющимся данным, не имеет постоянного населения. Схема теплоснабжения населённых пунктов, как правило, децентрализованная; теплоснабжение осуществляется от индивидуальных отопительных систем при помощи газа, электроэнергии и твёрдых видов топлива.

б) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе.
В Генеральном плане Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, а также размещение капитальных строений как на свободных, так и на застроенных землях.
На свободных территориях предусматриваются все виды нового жилищного строительства – от секционного многоэтажного до индивидуального с придомовыми участками, а также комплексное развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также стоить учитывать факторы повышения качества среды обитания, в том числе улучшение архитектурного облика застройки, более интенсивное использование территории, и как следствие ее инвестиционной привлекательности.
Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры комитетов Холм-Жирковского муниципального округа и приведение отдельных её элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов Холм-Жирковского муниципального округа.
На этапе развития не планируется строительство и введение в эксплуатацию новых объектов с подключением к действующей централизованной системе теплоснабжения.
Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения, на территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области к 2036 году не планируется.
Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области в полном объёме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Сафоновского муниципального округа Смоленской области было принято, что текущее положение и расчётный период являются основными этапами развития. Расчёт произведён в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

в) существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.
Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных объектов. В производственную зону включается территория санитарно-защитных зон самих объектов. В соответствии с Генеральным планом на территории муниципального округа расположены производственные зоны. В производственных зонах отсутствуют объекты, подключённые к центральному теплоснабжению. В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учётом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование котельных (адрес)
	Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2
	Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2

	1
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4
	н.д.
	н.д.

	2
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул.
Героя Соколова, д. 8А
	10,517
	10,517

	3
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	10,906
	10,906

	4
	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	22,034
	22,034

	5
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	11,239
	11,239




РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.
Зоны действия котельных в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 5 технологических зон теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области осуществляется от 5 теплоисточников. На текущий момент централизованным теплоснабжением обеспечен и покрыт многоквартирный жилой фонд, частично фонд деловой застройки и предприятия, а также перспективное жилое и промышленное строительство.
Общая установленная мощность теплоисточников централизованного теплоснабжение на территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области составляет 12,332 Гкал/час. Протяжённость тепловых сетей составляет 10,392 км в двухтрубном исчислении, из них 8,083 км - отопление – 2,309 км - ГВС. Суммарная подключённая нагрузка составляет 6,36 Гкал/час, из них 5,94 Гкал/ч - отопление, 0,42 Гкал/ч - ГВС. Основным топливом для котельных являются природный газ.
Расположение зон действия котельных на территории муниципального округа имеют разрозненный характер.
Отопительная котельная по адресу: пгт Холм-Жирковский ул. Новая д. 4, обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, СОК «Лидер» СШОР «Юность России». Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскоблкоммунэнерго».

Общие данные по котельной, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4

	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,86

	Год ввода в эксплуатацию
	2014

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление/ГВС

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	Резервное
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	399

	Потери тепловой энергии при её передаче, Гкал
	20,4

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	8,6

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	155,28

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д



Перечень основного оборудования котельной, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4

	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	Турботер м-500

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2014

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,430

	КПД котла, %
	92

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос сетевой \Wilo Cronline IL 32/140-1,5/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	4

	Напор, м
	14

	Максимальная мощность, кВт
	1,5

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос котла \Wilo TOP-S65/13 3

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	20

	Напор, м
	10

	Максимальная мощность, кВт
	1,1

	Частота вращения, об/мин
	2800

	Наименование насоса
	Насос ГВС \ Wilo Veroline-PL 32/110-0.75/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	4

	Напор, м
	14

	Максимальная мощность, кВт
	0,75

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Наименование насоса
	Насос повысительный \ Wilo HMP 330-1

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	10

	Напор, м
	25

	Максимальная мощность, кВт
	0,55

	Частота вращения, об/мин
	2900

	Сетевые подогреватели

	Отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4

	Сведения отсутствуют	

Отопительная котельная по адресу: пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А, обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления и горячего водоснабжения, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Общие данные по котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,42

	Год ввода в эксплуатацию
	1988

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление/ГВС

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	
	

	Резервное
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	8954,61

	Потери тепловой энергии при её передаче, Гкал
	2580,74

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	187,30

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д



Перечень основного оборудования котельной 
пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ-2,32

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2017

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	2

	КПД котла, %
	н/д

	Наименование котла
	КВ-ГМ-2,32-115Н

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2017

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	2

	КПД котла, %
	н/д

	Наименование котла
	КВГМ-0,5-115

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2017

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,42

	КПД котла, %
	н/д

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос внутреннего контура \Wilo IPL 80/120-4/2

	Количество насосов, шт.
	3

	Подача насоса, м3/ч
	66.5

	Напор, м
	12,5

	Максимальная мощность, кВт
	4

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос внутреннего контура \Wilo IL -50/120-2,2/2

	Количество насосов, шт.
	1

	Подача насоса, м3/ч
	14,33

	Напор, м
	12,5

	Максимальная мощность, кВт
	2,2

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос сетевой \Wilo IL -125/165-30/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	200

	Напор, м
	26

	Максимальная мощность, кВт
	30

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос ГВС \ Wilo IL 40/170-5,5/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	23

	Напор, м
	40

	Максимальная мощность, кВт
	5,5

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос подпиточный \ Wilo IPL 135-1,5/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	7,9

	Напор, м
	23

	Максимальная мощность, кВт
	1,5

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Сетевые подогреватели

	Наименование
	ПВВ 2000.00.20×2У

	Количество
	2

	Тип
	кожухотрубный

	Производительность, Гкал/ч
	1,72



Основные данные по сетям от котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	Тип прокладки
	Надземный

	Тип трубопровода
	4-х трубный (отопление, ГВС)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	20/25/32/40/57/76/89/108/ 57/40

	Протяжённость, м
	38/65/115,5/139,5/182,5/303/167/189,5/ 52

	Тип прокладки
	Подземный

	Тип трубопровода
	4-х трубный (отопление, ГВС)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	20/25/32/40/57/76/89/108/133/159/219/ 108/89 

	Протяжённость, м
	4/165/121/411/933/661,5/234,5/2101,5/144/431/50/ 95



Отопительная котельная по адресу: пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А, обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Общие данные по котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	Установленная мощность, Гкал/ч
	2,58

	Год ввода в эксплуатацию
	2012

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	
	

	Резервное
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	3480,722

	Потери тепловой энергии при её передаче, Гкал
	365,88

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	37,15

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д



Перечень основного оборудования котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А

	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВГМ-1,0/115

	Количество котлов, шт.
	3

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2019

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,86

	КПД котла, %
	н/д

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос внутреннего контура \Wilo DP-E50/150-4/2

	Количество насосов, шт.
	3

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	4

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос сырой воды \Wilo IL –Е32/160-1,1/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	1,1

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос сетевой \Wilo IL -80/190-18,5/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	17,9

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос рециркуляционный \ Wilo IР 40/115-0,55/2

	Количество насосов, шт.
	3

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	5,5

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос подпиточный \ Wilo IL-Е32/ 160-1,1/2

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	1,1

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Сетевые подогреватели

	Наименование
	Ридан НН№-47-ТС-16-98Т КТМ21

	Количество
	2

	Тип
	пластинчатый

	Производительность, Гкал/ч
	1,4



Основные данные по сетям от котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	Тип прокладки
	Надземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	40/57/65/89/100/125/159

	Протяжённость, м
	83/1193/82/58/170/153/92

	Тип прокладки
	Подземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	40/57/89/100/159 

	Протяжённость, м
	34/433,5/398,5/6/65


Отопительная котельная «Блок №3» по адресу: пгт Холм-Жирковский, ул. Советская, обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, 2 жилые многоквартирные дома. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».
Общие данные по котельной «Блок №3» пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	Установленная мощность, Гкал/ч
	0,172

	Год ввода в эксплуатацию
	2019

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	
	

	Резервное
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	217,15

	Потери тепловой энергии при её передаче, Гкал
	49,89

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	3,02

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д



Общие данные по котельной «Блок №3» пгт Холм-Жирковский, ул. Советская

	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КЧМ-5

	Количество котлов, шт.
	2

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2019

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,86

	КПД котла, %
	н/д

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос сетевой \Wilo ТОР –S40/10

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	0,61

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос рециркуляционный \ Wilo ТОР –S40/15

	Количество насосов, шт.
	1

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	0,7

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Сетевые подогреватели

	отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной «Блок №3» пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	Тип прокладки
	Подземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	89/57 

	Протяжённость, м
	55/30



Отопительная котельная по адресу: ст. Игоревская, ул. Южная, обеспечивает тепловой энергией, расходуемой на нужды отопления, жилые многоквартирные дома, образовательные учреждения и общественно-деловой фонд. Организацией, эксплуатирующей котельную, является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».

Общие данные по котельной ст. Игоревская, ул. Южная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	4,3

	Год ввода в эксплуатацию
	2004

	Вид тепловой нагрузки котельной
	Отопление

	Вид топлива, в том числе
	

	Основное
	Газ

	
	

	Резервное
	Отсутствует

	Аварийное
	Отсутствует

	Температурный график
	95/70

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	3872,49

	Потери тепловой энергии при её передаче, Гкал
	587,44

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	84,85

	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал
	н/д

	Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д



Перечень основного оборудования котельной ст. Игоревская, ул. Южная
	Перечень основного оборудования

	Котлоагрегат

	Наименование котла
	КВ-ГМ-1,0/115Н

	Количество котлов, шт.
	5

	Тип котла
	Водогрейный

	Год установки котла
	2005

	Теплопроизводительность котла, Гкал/ч
	0,86

	КПД котла, %
	н/д

	Насосное оборудование

	Наименование насоса
	Насос сетевой \К 80-65-160

	Количество насосов, шт.
	1

	Подача насоса, м3/ч
	50

	Напор, м
	3,2

	Максимальная мощность, кВт
	7,5

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос сетевой \К 100-65-200

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	17,5

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Наименование насоса
	Насос подпиточный \ ВК

	Количество насосов, шт.
	2

	Подача насоса, м3/ч
	н/д

	Напор, м
	н/д

	Максимальная мощность, кВт
	1,5

	Частота вращения, об/мин
	н/д

	Сетевые подогреватели

	отсутствуют



Основные данные по сетям от котельной ст. Игоревская, ул. Южная
	Тип прокладки
	Надземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	57/89/108/133/219

	Протяжённость, м
	892/271/610,88/250,5/115

	Тип прокладки
	Подземный

	Тип трубопровода
	2-х трубный (отопление)

	Материал труб
	Сталь

	Диаметр трубопроводов, мм
	57/89 

	Протяжённость, м
	25/111,5



В представленных котельных котельное оборудование и установки еще не выработали свой нормативный срок службы и имеет достаточный КПД и низкий уровень изношенности, своевременно проводится режимная наладка по части котельных, что позволяет эффективно загружать котёл при промежуточных значениях нагрузки.
Тепловые сети системы отопления регулярно заменяются, проводятся работы по восстановлению изоляции трубопроводов тепловых сетей для снижения потерь при передаче теплоносителя.

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
В Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области для существующей и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше) предусмотрено автономное теплоснабжение от источников теплоты (придомовых котельных). Теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых застроек, а также отдельно стоящих зданий коммунально-бытовых и промышленных потребителей, не подключённых к центральному теплоснабжению, осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.
Под индивидуальным теплоснабжением понимается применение локальных источников теплоснабжения (котельных) для отопления отдельно стоящих зданий, а также печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию систем теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.), в отдельных случаях для покрытия нагрузок многоэтажной застройки, в случае отсутствия иных возможностей организации теплоснабжения. Используемые индивидуальные котлы имеют в своём комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.
На момент разработки схемы теплоснабжения муниципального округа можно выделить 3 зоны индивидуальных (локальных) источников теплоснабжения. Они представлены в таблице.
	№
	Наименование котельной
	Форма собственности
	Эксплуатирующая организация
	Вид основного топлива
	Установле нная мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	Ведомственная
	ООО «Ультрадекор»
	Газ
	н/д

	2
	Котельная, Игоревская
	Ведомственная
	ООО «Смоленская фанера»
	Газ
	н/д

	3
	Котельная, с. Боголюбово
	Областная
	СОГБУ «Батуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
	Газ
	н/д



В случае подключения новых потребителей существующие зоны действия теплоснабжения тепловых источников, к которым производится подключение, будут изменяться. При актуализации либо корректировке данной схемы теплоснабжения необходимо учитывать данный факт и вносить изменения.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловых мощностей котельных в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице.
Перспективная установленная мощность котельных

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Эксплуати-
рующая организация
	Вид основного топлива
	Установлен-ная мощность, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Перспективная мощность, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Всего
	Отопле-ние
	ГВС
	

	1
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4
	ООО «Смоленскоблком-кунэнерго»
	Газ
	0,86
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	ООО
«Смоленскрегион-
теплоэнерго»
	Газ
	4,42
	3,05
	Н.д.
	Н.д.
	1,37

	3
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	ООО
«Смоленскрегион-
теплоэнерго»
	Газ
	2,58
	1,30
	1,30
	-
	1,28

	4
	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	ООО
«Смоленскрегион-
теплоэнерго»
	Газ
	0,17
	0,08
	0,08
	-
	0,09

	5
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	ООО
«Смоленскрегион-
теплоэнерго»
	Газ
	4,30
	1,88
	1,88
	-
	2,42



Как видно из таблицы, приведённой ниже, в настоящее время практически по всем котельным установленная мощность значительно выше присоединённой нагрузки. Данный факт объясняется необходимостью компенсации тепловых потерь в ходе транспортировки (ввиду отсутствия приборов учёта тепловой энергии на котельных оценить фактические тепловые потери не представляется возможным, однако по проведённым ранее тепловым испытаниям можно судить, что потери лежат в районе 20-25%).
Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам составляет около 90%, что свидетельствует о нормальной эффективности работы котельного оборудования.
Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов являются трудоёмкими и финансово затратными, предлагается решение по замене котлов на энергоэффективные (данное мероприятие предусмотрено в комплексе реконструкции котельной).
В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
-	потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;
-	потребители, подключённые к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.
Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потреблённой тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.
В Холм-Жирковском муниципальном округе значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключённых договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключаются.
г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более комитетов на территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области отсутствуют.
д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.
Ввиду отсутствия прогноза прироста установленных тепловых нагрузок, рассчитанных в выданных технических условиях и в заявках для присоединения перспективной застройки жилищного, общественно-делового и промышленного фондов с централизованным теплоснабжением на территории муниципального округа, не предусматривается перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области.
Из-за отсутствия текущих сведений по новому строительству и планирования подключения тепловых нагрузок к теплоисточникам Холм-Жирковского муниципального округа следует, что в текущем положении и перспективе эффективный радиус существующих котельных не изменится.
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 5 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения. Существующая фактическая нагрузка котельных (по режимным испытаниям котлов) и тепловые нагрузки подключённых потребителей тепловой энергии представляют возможность на данном этапе актуальной схемы теплоснабжения подключение новых потребителей.
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	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Оптимальный радиус теплоснабжения, км

	1
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, 
ул. Новая, д. 4
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	3,05
	0,899

	3
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	2,58
	0,760

	4
	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	0,172
	0,089

	5
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	4,3
	1,267



Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны её действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения.
Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны её действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения.
Если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением её мощности; во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности. перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной нецелесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением её мощности; во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
 (
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РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Режимы эксплуатации водоподготовительных установок и водно-химический режим должны обеспечить работу тепловых сетей без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей водоподготовительного, теплоэнергетического и сетевого оборудования, а также образованием накипи тепловых сетей. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках.
Требования к качеству сетевой и подпиточной воды устанавливаются РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Для приведения воды к требуемому качеству в системах теплоснабжения используются следующие методы:
•	фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц;
•	деаэрация воды в деаэраторах вакуумного или атмосферного типов с целью удаления кислорода и углекислого газа до нормативного уровня;
•	умягчение воды.
Система теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области - закрытого типа.
Теплоноситель в закрытых системах теплоснабжения предназначен для передачи теплоты на нужды систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Теплоноситель, используемый для подпитки тепловой сети, обеспечивает:
•	компенсацию утечек в тепловых сетях и абонентских установках потребителей;
•	компенсацию затрат при технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях, связанных с его дренированием на момент произведения работ.
Кроме подпитки тепловой сети, вода, поступающая на источники, расходуется на их собственные и хозяйственные нужды.
Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей: 
•	объем воды на заполнение наружной тепловой сети, м3;
•	объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;
•	объем воды на собственные нужды котельной, м3;
•	объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;;
•	объем воды на горячее теплоснабжение, м3.
В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.
Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3; вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяжённости по формуле:
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Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003) расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
-	в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5% объёма воды в этих трубопроводах;
-	в открытых системах теплоснабжения - равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах.
Также в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединённых через ВВП), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационным решениями). При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку определяют только для одной наибольшей по объёму т/сети.





Основные данные по химводоподготовке, установленной на котельных
	№ п/ п
	Источник теплоснабжения
	Химводоподготовка

	
	
	Тип
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Производит., т/ч
	Располаг. Производит., т/ч
	Кол-во баков- аккумулят., шт.
	Емкость баков, м3
	Подпит. тепловой сети, т/ч
	Норматив. утечки, т/ч

	1
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4
	Установка для умягчения воды
	S/9000 VS 0,020Sc/2
	1
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	водоподготовительная установка
	н/д
	1
	5,60
	8,00
	0
	0,00
	0,40
	0,40

	3
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	водоподготовительная установка
	н/д
	1
	3,20
	5,00
	0
	0,00
	0,01
	0,15

	4
	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	водоподготовительная установка
	н/д
	1
	-
	-
	0
	0,00
	0,00
	0,01

	5
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	водоподготовительная установка
	н/д
	1
	1,95
	9,80
	0
	0,00
	0,04
	0,20



Расчёт существующих и перспективных балансов производился исходя из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода.
Таблица 4 - Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

	№
	Наименование технологической зоны
	Балансы теплоносителя на расчётный период, т
	Подпитки тепловой сети, т/ч

	1
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4
	Н.д.
	Н.д.

	2
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	Н.д.
	0,40

	3
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	Н.д.
	0,01

	4
	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	Н.д.
	0,00

	5
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	Н.д.
	0,04



Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.
[bookmark: bookmark27]б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объёма воды в трубопроводах тепловых сетей.
Таблица 5. Существующие и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (аварийная подпитка тепловой сети).
	№
	Наименование технологической зоны
	Средняя аварийная подпитка тепловой сети, т/ч

	1
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4
	0,0

	2
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	0,0

	3
	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	0,0

	4
	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	0,0

	5
	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	0,0




Результатом использования в котловой системе воды низкого качества (нестабильной, химически агрессивной) являются коррозионные и накипеобразовательные процессы. Эксплуатация котловых систем при использовании такой воды опасна с точки зрения техногенных рисков и экономически нецелесообразна. Гарантия производителей котельного оборудования не распространяется на случаи, связанные с использованием в котлах неочищенной и неправильно подготовленной воды.
В процессе реконструкции котельных предлагается рассмотреть вопрос о создании закрытого котлового контура от данных котельных (установка теплообменного аппарата, разграничивающего контур котельной и тепловых сетей). Закрытый котловой контур позволит поддерживать качества котловой воды на высоком уровне, что положительно скажется на состоянии теплообменных поверхностей котлоагрегатов, минимизировать подпитку (т.е. тем самым сократить расход реагентов на химводоподготовку), а также гидравлически разграничить контур тепловой сети и котельной.
Для современных котельных величина расхода воды на подпитку обычно не превышает 1,5 м3/час.
Качество котловой питательной и подпилочной воды для реконструируемых котельных должно быть регламентировано соответствующими документами или требования фирм- производителей котлов.
· Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные с давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. РД 34.501-95.
· Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов, организация воднохимического режима и химического контроля. РД 24.031.120-92.
· Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных. ПБ 10-575-03 и др
Оборудование химводоподготовки должно обеспечивать непрерывную подпитку водогрейного контура, а рабочий расход подготовленной воды может изменятся в широком диапазоне и определяется для каждой котельной индивидуально. В основном схема подготовки воды состоит из нескольких этапов: механической фильтрации, умягчения, или комплексной очистки на 1-ой ступени, и умягчения на 2-ой ступени, завершающихся корректировкой рН и деаэрацией.
Химическая водоочистка для водогрейных котлов
Системы с водогрейным котлом относятся к системам закрытого типа. В таких системах не допускается изменение состава воды.
Закрытая система пополняется химически очищенной водой один раз, не требуя постоянной подпитки. Неправильное обслуживание и протечки в трубопроводах являются причиной потери воды. При правильной эксплуатации водогрейные контуры следует пополнять химочищенной водой непосредственно перед началом отопительного сезона, раз в год. Система химводоочистки в бытовом водогрейном котле предусматривает использование холодного и горячего водоснабжения.
Обязательным требованием к воде во всех типах котлов является отсутствие взвешенных примесей и окраски. Для отопительных установок с установленными рабочими температурами до 100°С большинство производителей используют упрощённые требования к качеству воды, ограничивающие только уровень общей жёсткости.
Для отопительных установок с допустимой температурой нагрева более 100°С рекомендуется использование умягчённой или деминерализованной воды.
Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах картриджного или сетчатого типа. Выбирая механический фильтр, необходимо соблюдать условие - рейтинг фильтрации не выше 100 мкм, в ином случае увеличивается вероятность попадания примесей в питательную воду или систему химводоочистки. Цена механических сетчатых фильтров изначально выше картриджных, однако эксплуатация этих фильтров дешевле, также допускается работа в автоматическом режиме.
Для коррекции жёсткости воды используют системы умягчения, основанные на применении сильнокислотных катионитов в натриевой форме. Материалы способствуют поглощению катионов кальция и магния, обуславливающие показатели жёсткости воды, взамен образуется эквивалентное количество ионов натрия, которые препятствуют образованию нерастворимых соединений.
Для водогрейных котлов мощностью 500-1000 кВт обычно применяют реагенты внутрикотловой обработки воды. Подобный подход предполагает наличие нескольких дозировочных станций для тщательного приготовления растворов и постоянного контроля за концентрацией дозируемых веществ в котловой воде. В основе современной внутрикотловой обработки воды заключается применение комплексных реагентов, которые способствуют защите котловой системы и дозируются в сравнительно небольших количествах. При этом контроль дозировок заключается только в измерении показателей рН котловой воды.
В случае промышленных водогрейных котлов допускается применение как физических методов деаэрации и корректировки рН (вакуумные деаэраторы), так и химических (дозирование реагентов).
Т.о. на вновь проектируемых котельных предлагается:
1) . Установка автоматизированной системы умягчения воды
Работа системы умягчения полностью автоматизирована и исключает постоянное присутствие обслуживающего персонала.
Автоматический смягчитель воды представляет собой пластиковый корпус с управляющим блоком и баком для приготовления и хранения регенерирующего раствора. Жёсткая вода, поступая в фильтр, проходит через слой засыпки из высококачественной ионообменной смолы. При этом происходит изменение химического состава растворённых солей за счёт замены ионов кальция и магния на ионы натрия, которыми насыщена смола. В момент, когда поглощающая способность смолы снижается до определённого уровня, блок управления автоматически начинает цикл регенерации.
Периодичность регенерации определяется количеством воды, которое может пройти через умягчитель до его полного истощения, и рассчитывается с учётом множества факторов, таких как параметры смолы, качество воды, величины её расхода и т.д. Сигнал на начало регенерации в управляющий блок подаётся специальным расходомером. Непосредственно восстановление свойств ионообменной смолы осуществляется при подаче в фильтр водного раствора высокоочищенной поваренной соли (ЫаС1) за счёт обратного замещения накопленных в смоле ионов кальция и магния на ионы натрия. Затем все загрязнения вымываются из фильтра в дренаж.
В зависимости от размеров умягчителя цикл регенерации/промывки может продолжаться до 2-3 часов. Во время регенерации разбор воды производить не рекомендуется, так как на выход будет поступать неумягченная вода. Именно по этой причине большинство одиночных систем (состоящих из одного фильтра с одним блоком управления) запрограммированы таким образом, чтобы регенерация производилась только в ночное время.
Однако существует множество применений, где критичным фактором является непрерывность процесса разбора воды. Поэтому в зависимости от величины расхода, которую необходимо обеспечить, и режима эксплуатации умягчительной установки применяют несколько схем построения системы.
Современные синтетические смолы чрезвычайно надёжны и долговечны, позволяют работать на высоких скоростях потоков, благодаря чему находят применение в системах с высокой производительностью. Срок службы смолы может достигать 6 — 8 лет в зависимости от качества исходной воды (и, как следствие, от количества фильтро-циклов).
2) . Установка комплексонатного дозирования
Введение в воду комплексонов (дозирование комплексонов) способствует снижению скорости коррозии металлических труб и поверхностей, контактирующих с водой. Комплексоны способны физико-химически адсорбироваться на поверхности металла с образованием поверхностных адсорбционных комплексов, а также физически сорбироваться, встраиваясь в двойной электрический слой. Дозирование комплексонов является во многих случаях наиболее экономически оправданной технологией обработки воды с целью снижения скорости коррозии металлов. Дозатор комплексонов может быть как электронным (насос-дозатор), так и механическим, работающим от протока обрабатываемой воды.
Комплексоны-реагенты. Разрушение минеральных отложений.
При дозировании комплексонов в незначительных дозах в жёсткую воду или в водопроводную магистраль с уже сформировавшимися минеральными отложениями наблюдается постепенное разрушение отложений накипи, минеральных солей и продуктов коррозии. Это объясняется не химическими процессами комплексообразования, а перестройкой кристаллической решётки карбоната кальция из тригональной (кальцит) в ромбическую (арагонит), а также эффектом Ребиндера - расклинивающим действием молекул, адсорбированных в микро- и мезопорах отложений. Вследствие этих процессов отложения накипи и продуктов коррозии в присутствии комплексонов постепенно разрушаются и переходят в коллоидный раствор или взвесь, легко удаляемую циркулирующей водой.

Химическая водоочистка для паровых котлов
В паровом котле, в отличие от водогрейного, проходит непрерывный процесс испарения воды. При этом потери пара в парогенераторных системах неизбежны, поэтому происходит постоянное их восполнение за счёт химочищенной воды. Примеси, поступающие в котёл вместе с химочищенной водой, постепенно накапливаются, следовательно, происходит постоянное увеличение солесодержания воды в котле. Для предотвращения пересыщения котловой воды производится замещение её части химочищенной водой за счёт непрерывной и периодической продувок. Таким образом, возникает необходимость пополнения контура химочищенной воды в объёме, необходимом для компенсации потерь пара и продувочной воды. При высоких показателях качества очищенной воды происходит снижение концентрации примесей, вносимых в систему, и уменьшения величины продувки, способствуя увеличению качества пара и снижения расходов энергоносителя.
К воде, используемой в системах с паровым котлом, предъявляются наиболее жёсткие требования. Принято выделять две группы требований, соответствующих котловому и питательному типам воды. При выборе схемы подготовки воды немаловажным критерием является величина непрерывной продувки котла, которая является расчётной и зависит от показателей качества химочищенной воды, типа котла и доли возврата конденсата. Показатели непрерывной продувки котла регламентируются СНиПом (строительные нормы и правила) на котельные установки.
Решение о выборе схемы для подготовки воды принимают в зависимости от расчётной величины продувки и минерализации исходной воды:
· при низкой минерализации исходной воды используют двухстадийные системы комплексной очистки и умягчения, по аналогии со схемой водоподготовки для промышленного водогрейного котла;
· в случае высокой минерализации воды необходимо применение комбинированной технологии, сюда входит стадия умягчения или комплексная очистка и обратноосмотическая деминерализация.
В противном случае необходимо использовать схему с двухступенчатым умягчением. Следует учитывать, что увеличение величины непрерывной продувки повышает расходы на нагрев воды, вследствие чего происходит увеличение расходов природного газа и затрат на подготовку воды. Кроме того, высокая непрерывная продувка требует больших вложений, в том числе и на компоненты парового котла. Более выгодной по сравнению с химводоподготовкой, с экономической точки зрения, является схема глубокого умягчения с деминерализацией.
При расчетах более высокие вложения в деминерализацию полностью окупаются по истечении одного года. Для деминерализации и/или снижения щёлочности питающей воды, а также очистки воды от хлористых примесей применяются технологии обратного осмоса. В основе этих технологий лежит использование специальных мембранных элементов, позволяющих проводить разделение очищаемой воды на пермеат (очищенную воду) и концентрат (воду с содержанием сконцентрированных примесей). Разделение воды происходит на полупроницаемой мембране, находящейся внутри мембранного модуля, при избыточном давлении, создаваемом насосом системы. Технология обратного осмоса является физическим безреагентным методом получения высокочистой воды при низких эксплуатационных расходах.
 (
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Вариант 1.
Разработка мастер-плана в актуализированной схеме теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утверждённой Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
-	обеспечение безопасности и надёжности теплоснабжения потребителей;
-	обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
-	соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
-	минимизация затрат на теплоснабжение на расчётную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
-	обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
-	согласованность с планами и программами развития города.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
-	 Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения.
Таблица 6 - Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов.
	Наименование объекта теплоснабжения
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования
	тыс. руб.

	
	
	Год реализации
	Источник финансирования
	Стоимость с НДС, тыс. руб

	Внутридомовые инженерные системы
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения

	
	пгт Холм-Жирковский, пер. Октябрьский, д. 4
	2032-2032
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. ул. Ленина, д. 1А
	2035-2036
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Ленина, 
д. 4
	2028
	Средства Фонда кап. ремонта
	927,256

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Ленина, 
д. 8
	2026
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Московская, д. 10
	2035-2036
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 3
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Октябрьская, д. 29
	2027
	Средства Фонда кап. ремонта
	1 374,716

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Победы, 
д. 16
	2035-2036
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Пушкина, д. 24А
	2035-2036
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 11
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 13
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 5
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 5А
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 7
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Свердлова, д. 9
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 61
	2035-2036
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	пгт Холм-Жирковский, ул. Советская, д. 62
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 1
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 10 
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 7
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	
	ст. Игоревская, ул. Южная, д. 8
	2032-2034
	Средства Фонда кап. ремонта
	н/д

	Проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения
	Проведение ремонтных работ на существующих объектах теплоснабжения

	
	Ремонт горелок газовых котлов КВГМ-1,0 с заменой 2-х блоков управления горелкой и контрольных электродов в котельной, ст. Игоревская, ул. Южная
	2026
	Средства обслуживающей организации
	190,95

	
	Ремонт дымовой трубы с заменой части ствола (Н=20,5 м) в котельной, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А 
	2026
	Средства обслуживающей организации
	н/д

	
	Установка узла учета газа в котельной, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	2026
	Средства обслуживающей организации
	н/д

	
	Текущий ремонт газового оборудования в котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	2026
	Средства обслуживающей организации
	н/д

	
	Установка узла чета газа в котельной пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	2026
	Средства обслуживающей организации
	н/д

	
	Замена задвижек ДУ 100мм, ДУ 50 мм в котельной ст. Игоревская, ул. Южная
	2026
	Средства обслуживающей организации
	н/д

	
	Установка узла учета газа в котельной ст. Игоревская, ул. Южная
	2026
	Средства обслуживающей организации
	н/д



В связи с частичным физическим и моральным износом существующих тепловых сетей Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей согласно нормативам составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т.ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
Вариант 2.
Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и, как следствие, будут ухудшаться показатели её работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).
б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.
Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области предлагается вариант 1:
1.	выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 6).
2.	реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
С учётом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области можно сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.


РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
а)	предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения.
Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учётом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников.
На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 4 перспективных зоны, в которых потребители могут быть подключены к централизованной системе теплоснабжения. Все нагрузки существующих потребителей централизованного теплоснабжения в перспективе принимаются равными на текущий момент.
Согласно Генеральному плану и представленной информации на территории муниципального округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.
Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключённых объектов.
Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ в зависимости от объёмов их эксплуатации и проведением ППР.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:
1.	Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 6).
2.	Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:
1.	Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 6).
2.	Реконструкция тепловых сетей.
Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.
г)	графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Порядок возможной реконструкции котельной будет определяться в ходе разработки проектной документации.
д)	меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период схемы теплоснабжения, не запланирован.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
ж) меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Не планируется, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
з)	температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
На момент разработки схемы теплоснабжения для работы котельных в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области является температурный график 95/70°С.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК
работы источников тепловой энергии
Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области
	Температура наружного воздуха, 0С
	Температура, 0С

	
	В подающем трубопроводе
	В обратном трубопроводе

	-26
	95
	70

	-25
	94
	69

	-24
	92
	68

	-23
	91
	67

	-22
	89
	67

	-21
	88
	66

	-20
	86
	65

	-19
	85
	64

	-18
	83
	63

	-17
	82
	62

	-16
	80
	61

	-15
	79
	60

	-14
	77
	59

	-13
	76
	58

	-12
	74
	57

	-11
	72
	56

	-10
	71
	55

	-9
	69
	54

	-8
	68
	53

	-7
	66
	52

	-6
	65
	51

	-5
	63
	50

	-4
	61
	49

	-3
	60
	48

	-2
	58
	47

	-1
	56
	46

	0
	55
	45

	+1
	53
	43

	+2
	51
	42

	+3
	50
	41

	+4
	48
	40

	+5
	46
	39

	+6
	44
	37

	+7
	42
	36

	+8
	41
	35

	+9
	39
	34

	+10
	37
	32



Примечания:
1. График обеспечивает 1° воздуха в жилых помещениях, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -26°С, не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С; в других помещениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) - Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г.
Согласно п.6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115) температура воды в подающей линии тепловой сети в соответствии с утверждённым для системы теплоснабжения графиком задаётся по усреднённой температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12-24 ч, определяемый операторами котельных в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, +-3%.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на 5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.
3.	Отклонения от температурного графика прямого трубопровода допускаются:
-	в зависимости от скорости ветра до +2,5 °С при скорости ветра 15-20 м/с -3°С при 0 м/с;
-	по излучению до -3°С при 100% солнечной активности;
-	продолжительности светового дня 22 декабря 0 °С до -6°С на 22 июня.
4.	Обеспеченность температурного графика потребителей соблюдается при условии соответствия теплопотребляющих установок проектным или нормированным для региона (гидравлическое сопротивление теплопотребляющих установок, номинальный расход теплопотребляющих установок, максимальное и минимальное избыточное давление теплопотребляющих установок, номинальный тепловой поток теплопотребляющих установок).
5.	При эксплуатации системы водяного отопления должны быть обеспечены: равномерный прогрев всех нагревательных приборов при этом температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не более чем на 5% выше значения, установленного температурным графиком при соответствующей температуре наружного воздуха - «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок».
Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчётов и разработанной проектной документации.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.
к)	предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.


РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
а)	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учётом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.
Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
б)	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию проложенных теплосетей с учётом вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья и возможного перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Согласно положениям Генерального плана, разработаны и приняты в работу предложения по мероприятиям в целях обеспечения безопасности и нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в зону действия источника тепловой энергии с ежегодной корректировкой. Из-за отсутствия перспективного прироста площадей строительных фондов в муниципальном округе, прокладка новых тепловых сетей не требуется и не планируется.
Для обеспечения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при прокладке тепловых сетей рекомендуется использовать новые энергосберегающие технологии и материалы. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
На момент разработки схемы теплоснабжения строительства или подключения новых потребителей к центральному теплоснабжению не планируется.
в)	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надёжностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учётом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
г)	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа
Мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей в локальных системах централизованного теплоснабжения на теплоисточниках в муниципальном округе направлены на повышение эффективности передачи тепловой энергии от источника к потребителю.
Для этого необходимо осуществить замену с учётом степени износа участков, действующих распределительных тепловых сетей, выполнить восстановление нарушенной тепловой изоляции трубопроводов, осуществить замену выработавшей ресурс запорно-регулирующей арматуры, ремонт опор трубопроводов и тепловых камер, дренажных колодцев. Также необходимо произвести работы по регулировке систем теплоснабжения с привлечением специалистов специализированных организаций.
Необходимым условием экономии тепловой энергии является соблюдение расчётных параметров температурного и гидравлического режимов как в системах централизованного теплоснабжения, так и в системах внутреннего теплопотребления.
Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельных в период действия схемы не планируется.
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
д)	предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
Действующие системы теплоснабжения, в том числе объектов образования, культуры и социально-значимых объектов округа требуют модернизации и повышение уровня технической надёжности трубопроводов тепловых сетей и установленного на них оборудования. Проложенные тепловые сети в округе эксплуатируются значительное количество времени и приближаются к сроку физического износа. Существующие темпы капитальных ремонтов, затраты на которые предусмотрены в тарифах на тепловую энергию, не обеспечивают достаточных объёмов замены тепловых сетей для снижения аварийности. Большой физический износ тепловых сетей на территории муниципального округа приводит к ряду проблем, которые помимо технического характера имеют и социальную сторону жизненно важных интересов населения. Замена отдельных участков трубопроводов тепловых сетей, не может повысить надёжность теплоснабжения и может привести к тому, что темпы ремонтов не будут перекрывать темпы физического износа теплотрасс, что в свою очередь приведёт к регулярным перерывам или полному прекращению в теплоснабжении отдельных объектов социальной сферы в период отопительного сезона. Неэффективность ежегодных, самостоятельно проводимых эксплуатирующими организациями ремонтов приводит к необходимости программного метода в подходе к капитальному ремонту и технологической модернизации ветхих тепловых сетей на новые сети, отвечающие современным требованиям.
Такое положение обусловлено незначительными объёмами перекладки участков тепловых сетей из-за ограниченного финансирования за счёт собственных средств предприятия, в отсутствии возможности привлечения бюджетных средств.
В рамках схемы теплоснабжения срок реконструкции сетей, подлежащих замене, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса составляет 10 (десять) лет. Расчёт произведён исходя из равномерной замены общей протяжённости в доле каждого календарного года.
Для обеспечения надёжной работы системы теплоснабжения в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области не требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
а)	предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области закрытая.
б)	предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Система теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области закрытая.


[bookmark: bookmark75]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: bookmark76]а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
Расчёты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединённой тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице.
Таблица 7 - перспективный годовой расход топлива

	Источник тепловой энергии
	Расход условного топлива за год, тонны усл. топлива (природный газ)

	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4
	Н.д.

	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А
	1 295,45

	Котельная, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А
	458,84

	Котельная «Блок №3», пгт Холм-Жирковский, ул. Советская
	35,17

	Котельная, ст. Игоревская, ул. Южная
	1 789,45



Для котельных не предусмотрено резервное и аварийное топливо.
[bookmark: bookmark78]	б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
[bookmark: bookmark80]	в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом для выработки тепловой энергии на котельных Холм-Жирковкого муниципального округа Смоленской области является природный газ.
[bookmark: bookmark82]	г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в Сафоновского муниципального округа Смоленской области является природный газ.
[bookmark: bookmark84]	д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
На момент реализации актуализированной схемы теплоснабжения основным видом топлива в муниципальном округе является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
а)	предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
До расчётного периода 2036 года планируется проведение работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:
1.	Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объёмы работ указаны в таблице 6).
2.	В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведёт к снижению потерь тепловой энергии за счёт более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
б)	предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.
В связи с физическим и моральным износом некоторых  тепловых сетей Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определит ПСД.
в)	предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
г)	предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области закрытая.
д)	оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации схемы теплоснабжения являются:
- повышение надёжности работы систем коммунального теплоснабжения Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области;
- повышение качества услуг коммунального теплоснабжения объектам социальной сферы и другим потребителям тепловой энергии Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области;
- повышение экономической эффективности работы систем коммунального теплоснабжения за счёт энергосбережения и повышения её энергоэффективности;
- повышение качества и надёжности предоставления услуг;
- обновление и модернизация основных фондов (теплотрасс и оборудования) коммунального теплоснабжения в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг;
- использование современных теплоизоляционных материалов при модернизации тепловых сетей;
- сокращение потерь энергоресурсов, в том числе при их транспортировке.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
е) величину фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
В базовый период схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.


РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории округа лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны её деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае, если на территории округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1)	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах комитета;
2)	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае, если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2)	размер собственного капитала;
3)	способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о её принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
На территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
-	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а;
-	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а;
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» от 25.12.2025 №465-р «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
-	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а;
-	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго», расположенное по адресу: 214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а;
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» от 25.12.2025 №465-р «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» в зоне деятельности системы теплоснабжения:
- реконструированной котельной с переводом на газ для теплоснабжения микрорайона завода ДСП в п. Игоревская, расположенной по адресу: Смоленская область, Холм-Жирковский муниципальный округ, ст. Игоревская, ул. Южная;
- здания котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А;
- здания котельной, расположенной по адресу: Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А;
- котельной «Блок №3», расположенной по адресу: Смоленская область, пгт Холм-Жирковский, ул. Советская.
в)	основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В Правилах организации теплоснабжения, утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.
г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения сведений о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не имеется, дополнительные заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступали.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
На территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области централизованное теплоснабжение осуществляют:
-	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
-	ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» от 25.12.2025 №465-р «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области присвоен:
- обществу с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Зоны действия котельных централизованного теплоснабжения в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области включают в себя 5 технологических зон. На территории муниципального округа нет источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности, следовательно, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Тепловые нагрузки, подключённые к теплоисточникам, находятся в пределах этого источника. Строительство резервных тепловых сетей между источниками тепловой энергии для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не предусмотрено по причине удалённости теплоисточников друг от друга и экономической нецелесообразности.
Потребители зон действия котельных на территории муниципального округа указаны в таблице 8.
Таблица 8 - Объекты, подключённые к централизованной системе теплоснабжения
	№
	Назначение
	Адрес
	Часовые нагрузки по отоплению, Гкал/час

	Котельная (пгт Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 4)

	1
	нежилое
	СОК «Лидер» СОШР «Юность России»
	н/д

	Итого
	н/д

	Котельная (пгт Холм-Жирковский, ул. Героя Соколова, д. 8А)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Коммунистическая, д.4
	0,037782

	2
	жилое
	Жилой дом, ул. Коммунистическая, д. 6
	0,036459

	3
	жилое
	Жилой дом, ул. Коммунистическая, д. 8
	0,033470

	4
	жилое
	Жилой дом ул. Ленина, д. 1
	0,067512

	5
	жилое
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 1А
	0,069131

	6
	жилое
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 2
	0,035714

	7
	жилое
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 3
	0,057172

	8
	жилое
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 4
	0,057436

	9
	жилое
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 6
	0,043732

	10
	жилое
	Жилой дом, ул. Ленина, д. 8
	0,044268

	11
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 1
	0,000415

	12
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 2
	0,000415

	13
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 4
	0,023649

	14
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 8
	0,148528

	15
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 10
	0,084435

	16
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д.12
	0,150052

	17
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 14
	0,105765

	18
	жилое
	Жилой дом, ул. Московская, д. 16
	0,143010

	19
	жилое
	Жилой дом, ул. Новая, д. 3
	0,238324

	20
	жилое
	Жилой дом, ул. Олега Макарова, д. 7
	0,011141

	21
	жилое
	Жилой дом, ул. Садовая, д. 3
	0,008121

	22
	жилое
	Жилой дом, ул. Садовая, д. 4
	0,003731

	23
	жилое
	Жилой дом, ул. Советская, д. 61
	0,066799

	24
	жилое
	Жилой дом, ул. Советская, д. 63
	0,068885

	25
	нежилое 
	Лаборатория ЦРБ, ул. К. Маркса, д.1)
	0,003251

	26
	нежилое
	Пищеблок ЦРБ, ул. К. Маркса, д.1
	0,002823

	27
	нежилое
	Родильное отделение ЦРБ, ул. К. Маркса, д. 1
	0,011546

	28
	нежилое
	Стационар ЦРБ, ул. К. Маркса, д. 1
	0,089272

	29
	нежилое
	М-н «Московский», ул. Московская
	0,008124

	30
	нежилое
	М-н «Смоленское подворье», ул. Героя Соколова, д. 11
	0,008300

	31
	нежилое
	М-н ИП Ширинкин А.В.ул. Нахимовская, д. 2А
	0,020264

	32
	нежилое
	М-н, ул. Советская, д. 6
	0,003050

	33
	нежилое
	М-н, ул. Советская, д. 1
	0,079599

	34
	нежилое
	Музей, пер. Садовая, д. 1А
	0,005840

	35
	нежилое
	Ресторан «Юбилейный», ул. Советская, д. 12
	0,092037

	36
	нежилое
	Административное здание, ул. Колхозная, д. 5
	0,001050

	37
	нежилое
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 14
	0,018661

	38
	нежилое
	МБОУ «Холмовская СШ», ул. Советская, д. 13А
	0,278596

	39
	нежилое
	Здание теплицы, ул. Советская, 13А
	0,046813

	40
	нежилое
	Административное здание, ул. Советская, д. 2
	0,021414

	41
	нежилое
	МБДОУ «Холм-Жирковская ДШИ»
	0,014567

	42
	нежилое
	Здание автовокзала, ул. Московская, д. 9
	0,024100

	43
	нежилое
	Административное здание, ул. Героя Соколова, д. 6
	0,017115

	44
	нежилое
	Административное здание, ул. Героя Соколова, д. 8
	0,036228

	45
	нежилое
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 14А
	0,010688

	46
	нежилое
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 13
	0,045627

	47
	нежилое
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 14
	0,012052

	48
	нежилое
	Административное здание, ул. Нахимовская, д. 9
	0,192917

	49
	нежилое
	Административное здание, ул. Советская, д. 16
	0,006587

	50
	нежилое
	Здание гаража, ул. Героя Соколова, д. 8
	0,026774

	51
	нежилое
	Здание гаража, ул. Карла Маркса, д. 1
	0,025249

	52
	нежилое
	Здание гаража, ул. Советская, д. 13А
	0,035178

	53
	нежилое
	Здание гаража, ул. Советская, д. 2
	0,011726

	54
	нежилое
	МБОУ «Детский сад «Теремок», ул. Новая, д. 1
	0,097224

	55
	нежилое
	Детское отделение ЦРБ, ул. Карла Маркса, д. 1
	0,017791

	56
	нежилое
	МБУК «Холм-Жирковская ЦКС», ул. Нахимовская, д. 2
	0,048420

	Итого
	3,047958

	Котельная (пгт Холм-Жирковский, ул. Кирова, д. 1А)

	1
	жилое
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 29
	0,071700

	2
	жилое
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 31
	0,073942

	3
	жилое
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 33
	0,073375

	4
	жилое
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 35
	0,075433

	5
	жилое
	Жилой дом, ул. Октябрьская, д. 36
	0,024814
0,084817


	6
	жилое
	Жилой дом, пер. Октябрьский, д. 2
	0,084817

	7
	жилое
	Жилой дом, пер. Октябрьский, д. 4
	0,077422

	8
	жилое
	Жилой дом, ул. Победы, д. 16
	0,087027

	9
	жилое
	Жилой дом, ул. Пушкина, д. 22
	0,069288

	10
	жилое
	Жилой дом, ул. Пушкина, д. 24 
	0,071214

	11
	жилое
	Жилой дом, ул. Пушкина, д. 24А
	0,069057

	12
	жилое
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 5
	0,042981

	13
	жилое
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 5А
	00,057842

	14
	жилое
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 7
	0,059239

	15
	жилое
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 9
	0,077383

	16
	жилое
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 11
	0,097201

	17
	жилое
	Жилой дом, ул. Свердлова, д. 13
	0,040159

	18
	нежилое
	Нежилое помещение, ул. Октябрьская, д. 36
	0,003906

	19
	нежилое
	Нежилое помещение, ул. Свердлова, д. 9
	0,003967

	20
	нежилое
	Административное здание, ул. Кирова, д. 1
	0,032251

	21
	нежилое
	Административное здание, ул. Свердлова, д. 4
	0,032900

	22
	нежилое
	Здание гаража, ул. Свердлова, д. 4
	0,071885

	Итого
	1,297803

	Котельная «Блок №3» (пгт Холм-Жирковский, ул. Советская)

	1
	жилое
	Жилой дом ул. Советская, д. 62
	0,032199

	2
	жилое
	Жилой дом ул. Советская, д. 64
	0,044304

	Итого
	0,076503

	Котельная (ст. Игоревская, ул. Южная)

	1
	жилое
	Жилой дом, ул. Южная, д. 1
	0,087890

	2
	жилое
	Жилой дом, ул. Южная, д. 2
	0,114936

	3
	жилое
	Жилой дом, ул. Южная, д. 7
	0,269610

	4
	жилое
	Жилой дом, ул. Южная, д. 8
	0,26511

	5
	жилое
	Жилой дом, ул. Южная, д. 9
	0,278188

	6
	жилое
	Жилой дом, ул. Южная, д. 10
	0,293735

	7
	нежилое
	Гараж, ул. Южная
	0,002724

	8
	нежилое
	МБДОУ «Игоревский детский сад «Ёжик»
	0,079413

	9
	нежилое
	Магазин, ул. Южная, д.10
	0,050307

	10
	нежилое
	Магазин, у л. Южная, д. 8
	0,009062

	11
	нежилое
	Нежилое помещение, ул. Южная, д.1 
	0,035256

	12
	нежилое
	Здание КК «Модуль», ул. Южная, д. 4
	0,127400

	13
	нежилое
	Здание склада, ул. Южная, д. 2
	0,027468

	14
	нежилое
	Административное здание, ул. Южная, д. 12
	0,023032

	15
	нежилое
	Магазин, ул. Южная, д. 7
	0,006433
00,2104

	16
	нежилое
	МБОУ «Игоревская СШ», ул. Горького, д. 27
	0,210419

	Итого
	1,880965





РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления комитета или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Принятие на учёт теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
На 01.01.2026 г. участков бесхозяйных тепловых сетей на территории Холм-Жирковского муниципального округа не выявлено.


РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
а) описание решений (на основе утверждённой региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ОАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приёму газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счёт бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счёт средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счёт специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Газоснабжение потребителей Смоленской области обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, эксплуатируемых в основном АО «Газпром газораспределение Смоленск».
Газоснабжение Смоленской области осуществляется по шести магистральным газопроводам (протяжённость - 1263 км) и 35 газопроводам-отводам (протяжённость - 659,3 км). В Смоленской области располагается 29 газораспределительных станций, через которые обеспечивается газоснабжение региона, 483 газорегуляторных пункта и 5486 шкафных газорегуляторных пунктов.
Общая протяжённость существующих наружных газопроводов по состоянию на 01.01.2026 составляет 12787,92 км.
Газоснабжением охвачено 24 города и посёлка городского типа, а также 4853 сельских населённых пункта.
Сетевым природным газом газифицирован 871 населённый пункт, в том числе в сельской местности - 847 населённых пунктов.
Основные показатели газификации жилищного фонда Смоленской области по состоянию на 01.01.2026 с разбивкой по городам и посёлкам городского типа и сельской местности представлены в таблице.
	п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Всего
	В городах и поселках городского типа
	В сельской местности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Общее количество квартир, из них:
	ед.
	510337
	351842
	158495

	
	не подлежащих газификации
	ед.
	35413
	34392
	1021

	2.
	Количество газифицированных населенных пунктов, из них:
	ед.
	871
	24
	847

	
	- природным газом
	ед.
	871
	24
	847

	
	- сжиженным газом
	ед.
	-
	-
	-

	3.
	Количество газифицированных квартир (домовладений), из них:
	ед.
	380427
	298814
	81313

	
	- природным газом
	ед.
	38042
	298814
	81313

	
	- сжиженным газом
	ед.
	-
	-
	-

	4.
	Уровень газификации, из них:
	%
	80,4
	-
	-

	
	- природным газом
	%
	80,4
	-
	-

	
	- сжиженным газом
	%
	0
	-
	-



Газификация населённых пунктов Смоленской области осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Смоленской области (далее - Схема), разработанной открытым акционерным обществом «Промгаз».
В связи с реализацией на территории Смоленской области новых инвестиционных проектов, требующих обеспечения дополнительными объёмами газа, открытым акционерным обществом «Газпром промгаз» выполнены работы по корректировке Схемы.
В рамках корректировки схем сетевой газификации муниципальных образований Смоленской области выполнен расчёт перспективного газопотребления по каждому населённому пункту, определены источники перспективного газоснабжения, выбраны трассы перспективных межпоселковых газопроводов, определены основные технические параметры сети газораспределения на основе гидравлических расчётов, определена потребность в материально-технических ресурсах при строительстве объектов газораспределения.
Разработка схем газоснабжения и газификации выполнена с учётом:
- удалённости объектов газоснабжения от источников сетевого газа;
- численности населения, проживающего в населённых пунктах;
- наличия инфраструктуры, подлежащей газификации.
В Схеме предложены варианты дальнейшего развития системы газоснабжения региона, которые предусматривают строительство новых и реконструкцию действующих объектов системы газоснабжения.
На сегодняшний день недогруженные газораспределительные станции на территории региона имеют резервы по производительности.
Перечень газораспределительных станций (далее также - ГРС), подлежащих реконструкции с целью увеличения производительности и обеспечения технической возможности дополнительной поставки газа потребителям, представлен в таблице.

	№ п/п
	Наименование ГРС
	Q проект. (тыс. м3/час)
	Загрузка фактическая (%)
	Загрузка перспективная (от проектной) (%)

	1.
	Замощье
	27
	93,3
	142,7

	2.
	Сафоново
	32
	88,4
	189,6

	3.
	Талашкино
	4
	100
	240,5



Срок завершения реконструкции ГРС Замощье, ГРС Сафоново - 2025 год. В 2023 году увеличена пропускная способность ГРС Талашкино, ориентировочный срок завершения реконструкции данной ГРС - 2026 год.
Перечень перспективных ГРС и газопроводов-отводов к ним, за счёт которых планируется обеспечить до 10% общего перспективного объёма поставок газа (или 31,8% прироста потребления газа), представлен в таблице. Остальные 89,7% поставок, или 67,4% прироста потребления, приходятся на существующие газопроводы-отводы и ГРС.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность (км)
	Расчетный показатель загрузки ГРС (тыс. м3/час)

	1.
	Газопровод-отвод и ГРС Десногорск
	42,3
	65,9

	2.
	Газопровод-отвод и ГРС Навины
	30,3
	31,3

	3.
	Газопровод-отвод и ГРС Селиваново
	36,0
	29,5



На сегодняшний день наименьший уровень газификации отмечается в Велижском, Демидовском и Угранском районах Смоленской области.
Количество негазифицированных домовладений на территории Холм-Жирковского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года:
	№ п/п
	Наименование населённого
пункта
	Общее количество негазифицированных
домовладений в населённом пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, штук
	Общее количество домовладений в населённом пункте, за исключением домовладений, расположенных в границах территории садоводства, для которых по состоянию на 1 января 2025 г. создана техническая возможность подключения, штук

	1
	пгт Холм-Жирковский
	52
	880

	2
	дер. Агибалово
	10
	107

	3
	дер. Алферково
	2
	5

	4
	дер. Васино
	2
	10

	5
	дер. Верховье
	16
	48

	6
	дер. Городня
	2
	20

	7
	дер. Григорьево
	8
	23

	8
	дер. Гридино
	2
	18

	9
	дер. Исаково
	2
	3

	10
	дер. Каменец
	4
	32

	11
	дер. Канютино
	10
	26

	12
	дер. Лехмино
	5
	52

	13
	дер. Мартыново
	8
	12

	14
	дер. Ново-Ивановское
	1
	12

	15
	дер. Новая
	1
	7

	16
	дер. Петраково
	6
	13

	17
	дер. Печатники
	12
	64

	18
	дер. Пигулино
	11
	97

	19
	дер. Стешино
	4
	89

	20
	дер. Тройня
	1
	9

	21
	с. Боголюбово
	60
	213

	22
	с. Нахимовское
	23
	101

	23
	ст. Владимирский Тупик
	36
	144

	24
	ст. Игоревская
	104
	541

	25
	ст. Канютино
	35
	117

	26
	ст. Никитинка
	9
	90


В рамках исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 24.12.2021 № 138 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Смоленской области, на 2021 - 2030 годы» (с изменениями на 1 июня 2026 года) на территории Холм-Жирковского муниципального округа запланированы следующие мероприятия, финансируемые за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2026-2028 гг.:
	№
	Наименование и адрес объекта
	Основные технические характеристики
	Общая стоимость, тыс. рублей
	Календарные сроки завершения работ

	1
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Холм-Суминский муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области
	0,5 км
	350,00
	II квартал 2028 года

	2
	Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Саново муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области
	1,7 км
	700,00
	IV квартал 2028 года

	3
	Догазификация муниципального образования «Холм-Жирковский муниципальный округ» Смоленской области
	0,1 км
	739,00
	IV квартал 2026 года



Дальнейшая газификация Смоленской области позволит получить высокий социальный и экономический эффект, в результате чего существенно улучшится качество жизни населения, снизится отток населения из сельской местности, возрастёт надёжность теплоснабжения коммунальных и социально-культурных объектов при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей.
Наличие высокотехнологического энергоносителя - природного газа (особенно с учётом его удельной относительно низкой цены по сравнению с твёрдым и жидким топливом) позволит более интенсивно развивать экономику региона. Строительство новых объектов газоснабжения будет способствовать инвестиционной привлекательности Смоленской области для инвесторов, планирующих разместить свои объекты на территории региона.
Транспорт - важнейшая часть производственной инфраструктуры Смоленской области. Его эффективное функционирование является необходимым условием развития экономики и социальной сферы региона. В последнее время в связи с ростом цен на топливо, а также с увеличением числа автотранспортных средств и ухудшением экологической ситуации становится все более актуальной задача использования альтернативных видов моторного топлива, в частности компримированного природного газа (далее также - КПГ). Приобретение и перевод автомобилей с бензина на КПГ позволяет снизить в среднем в пять раз выбросы вредных веществ. Основными преимуществами использования газового моторного топлива являются: сокращение затрат на топливо, повышение уровня рентабельности услуг транспортных организаций, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, рациональное использование энергоресурсов.
В настоящее время на территории Смоленской области сеть газозаправочных станций, реализующих газомоторное топливо, невелика, использование альтернативных видов моторного топлива остаётся незначительным.
Компримированный природный газ реализуется на двух АГНКС филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо» - в г. Смоленске и вблизи дер. Дивасы Смоленского района Смоленской области.
По информации Федеральной службы государственной статистики, за 2023 год количество зарегистрированных на территории Смоленской области транспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, составляет 98 единиц, в том числе:
-	легковые автомобили - 63 единицы;
-	грузовые автомобили - 17 единиц;
-	автобусы - 18 единиц.
Выявление и постановка на учёт бесхозяйного имущества в соответствии с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. Указанное имущество принимается на учёт федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по заявлению органа местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, на территории которого оно находится.
Признание права муниципальной собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными, осуществляется на основании судебного решения по истечении года со дня постановки указанных объектов на учёт органом местного самоуправления муниципального образования Смоленской области, осуществляющим управление и распоряжение муниципальной собственностью на территории соответствующего муниципального образования Смоленской области.
За период с 2021 по 2023 год органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области принято на учёт 38 объектов газоснабжения общей протяжённостью 25 км.
По состоянию на 01.01.2024 АО «Газпром газораспределение Смоленск» выявлено 30 бесхозяйных объектов газоснабжения общей протяжённостью 29,4 км.
Работа по регистрации и учёту бесхозяйных объектов газоснабжения будет продолжена.
б)	описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом работы котельных в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области является природный газ.
До расчётного периода 2036 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения - модернизация установленного оборудования в них на работу с основным видом топлива - природный газ. Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).
в)	предложения по корректировке утверждённой (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
В настоящее время Правительством Смоленской области совместно с ПАО «Газпром» реализуются мероприятия по строительству объектов в рамках следующих программ:
-	Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период с 2021 по 2025 годы, финансируемой за счёт группы компаний ПАО «Газпром»;
-	Программа газификации Смоленской области, финансируемой за счёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями, финансируемой АО «Газпром газораспределение Смоленск» и утверждаемой ежегодно;
-	Программы социальной газификации (догазификации) Смоленской области, финансируемой Единым оператором газификации;
-	региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 гг.
Реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить достижение её основных целей:
-	повышение надёжности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объёмах;
-	развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Смоленской области;
-	повышение энергетической и экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
-	обеспечение устойчивого снижения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
-	снятие значительной части технических ограничений развития промышленных предприятий и коммунальной сферы региона, способствование развитию импортозамещения в промышленном секторе, а как следствие экономический рост Смоленской области и социальное развитие региона.
В рамках региональной программы газификации Смоленской области на 2021-2025 гг. планируется достижение следующих показателей:
-	объем (прирост) потребления природного газа - 0,058 млн. м3;
-	протяжённость (строительство) газопроводов-отводов - 104,08 км;
-	количество (строительство) газораспределительных станций - 2 единицы;
-	реконструкция объектов транспорта природного газа (газораспределительных станций) - 3 единицы;
-	протяжённость (строительство) межпоселковых газопроводов - 204,91 км;
-	протяжённость (строительство) внутрипоселковых газопроводов - 195,41 км;
-	газификация потребителей природным газом - 94 населённых пункта, 50000 единиц квартир (домовладений);
-	уровень газификации населения природным газом - 80,88%;
-	перевод котельных на природный газ - 22 единицы.
Газификация населённых пунктов необходима для повышения качества жизни населения, решения проблем теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, развития жилищного строительства. Кроме того, использование природного газа в качестве топлива положительно повлияет на экологическую обстановку в регионе.
г) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Холм-Жирковского муниципального округа Смоленской области, не предусматривается.
д)	предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии в Холм-Жирковском муниципальном округе Смоленской области не предусматривается.
е) описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
ж) предложения по корректировке утверждённой (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка Схемы водоснабжения округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения требуется. 
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В таблице 9 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.
	№ п/п
	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения
	Ед. изм.
	Существующе е положение (факт 2025 г.)
	Ожидаемые показатели (2036 г.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0

	2
	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0

	3
	удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
	кг.у.т./ Гкал
	146,70
	133,63

	4
	отношение величины технологических потерь тепловой энергии теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/ м.кв
	8,17
	7,85

	5
	коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	42,79
	56,86

	6
	удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчетной тепловой нагрузке
	м.кв/ (Гкал/ч)
	35,97
	31,73

	7
	доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	%
	0
	0

	8
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	0
	0

	9
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	0
	0

	10
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	26,58
	100

	11
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	22
	25

	12
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения)
	%
	-
	будет определено при уточнении объёмов реконструкци и тепловых сетей

	13
	отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утв. схеме теплоснабжения)
	%
	-
	будет определено при уточнении объёмов реконструкци и оборудования

	14
	отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	%
	100
	100




[bookmark: bookmark135]РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области, осуществляющее государственное регулирование тарифов (цен) на тепловую энергию в Холм-Жирковском муниципальном округе, были установлены тарифы на 2026 год:
Таблица 10 - тарифы на тепловую энергию

	Наименование РСО
	Реестр тарифов на тепловую энергию на 2026 год

	
	НПА
	Прочие потребители
	Население (с НДС)

	
	
	01.01.2026-30.09.2026
01.10.2026-31.12.2026
	01.01.2026-30.09.2026
01.10.2026-31.12.2026

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
	постановление Министерства от 19.12.2023 № 243 (в редакции постановлений Министерства от 18.12.2025 № 362)
	3 981,05
4 375,17
	4 154,86
4 653,44

	ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 
(для трех- и пятиэтажных многоквартирных домов)
	
	
	4 188,48
4 691,10

	ОГУЭПП«Смоленскоблкоммунэнерго»

	н/д
	н/д
	



Указом Губернатора Смоленской области от 16.12.2025 года № 142 были утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Смоленской области на 2026 год.
В Холм-Жирковском муниципальном округе изменение размера вносимой гражданами платы планируется в 2026 году дважды:
· с 01.01.2026 года на 1,7 процента;
· с 01.10.2026 года на 16,8 процента.
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